## pag.1
Progetto Biomasse - schede tecniche per la raccolta dati
TIPOLOGIA DI IMPIANTO |  | COGENERAZIONE BIOMASSE SOLIDE
|  | Impianto termoelettrico [1]: | Digestione anaerobica con motore endotermico
|  | Denominazione impianto [2]: | PERSICO DOSIMO
|  | Anno di realizzazione [3]: | 2010
PROFILO DELL'AZIENDA AGRICOLA |  | Nome Impresa Agricola [4]: | Azienda Agricola Barchetti di Bettoni Giacomino e figli s.s. società agricola
|  | Regime Fiscale [5]: | reddito d'impresa forfetizzato secondo le ultime normative (Stabilità 2016)
|  | Regime IVA [5]: | ORDINARIO
|  | Sede: | Via: | cascina Barchetti |  |  | 1
|  |  | Comune | Grontardo |  |  | CR
|  | Recapiti : | tel: | 0372/89240 |  | sito internet: | www.bettoni.net
|  | Superficie agricola aziendale [6] : | ha |  | 274.25
[1] Specificare la tipologia di cogenerazione (a fluido organico ORC , a turbina a vapore, a gassificazione con motore endotermico, altro da specificare)
[2] Indicare la denominazione dell'impianto in base alla qualifica IAFR ottenuta dal GSE.
[3] Inserire l'anno di entrata in esercizio commerciale dell'impianto.
[4] Inserire la denominazione dell'impresa agricola registarta presso la C.C.I.A.
[5] Specificare brevemente il regime reddituale (tassazione catastale o reddito d'impresa) e il regime IVA (regime IVA speciale agrario o ordinario) derivante dall'attività connessa di impresa agricola per la produzione di energia.
[6] Inserire il numeto totale di ettari di proprietà o in disponibilità dell'azienda agricola.

## pag. 2
CARATTERISTICHE IMPIANTO | Impianto di cogenerazione
| Potenza elettrica nominale: | kWe | 998
| Potenza termica recuperabile: | kWt | 595
| Produzione elettrica per trimestri [9] | Gen-Mar | kWhe | 2134675
|  | Apr-Giu | kWhe | 2137506
|  | Lug-Set | kWhe | 2122178
|  | Ott-Dic | kWhe | 2052875
| Autoconsumo impianto [10]: | 9.79%
| Destinazione dell'energia elettrica [11]: | 9,79% carichi elettrici impianto - 90,21% GSE (TO/RID)
| Destinazione energia termica e percentuale di recupero su base annuale: [12] | Riscaldamento fermentatori impianto + riscaldamento SCROFAIA pari a circa mc. 7.000 - percentuale di recupero indicativa 45/50%
| Impianto operante in regime di CAR [13]: | [NO]
[7] Inserire la POTENZA ATTIVA NOMINALE elettrica in kWe. Il dato è indicato sulle targhe degli alternatori ( generatori ) e si ricava moltiplicando la POTENZA APPARENTE NOMINALE espressa in KVA per il FATTORE DI POTENZA COS φ , indicato in targa.
[8] Inserire la POTENZA TERMICA EFFICIENTE NETTA in kW indicata dalla casa costruttrice
[9] Scrivere la produzione elettrica e termica per ogni trimestre dell'anno solare precedente
[10] Inserire la % di autoconsumo di energia elettrica dei servizi ausiliari d'impianto nei casi in cui questi sono alimentati dall'impianto stesso, incluse le perdite di trasformazione e di linea.
[11] Specificare brevemente la destinazione della produzione di energia elettrica. Es. parziale autoconsumo aziendale per l'alimentazione dei carichi elettrici dell'impianto; parziale autoconsumo aziendale per l'alimentazione dei carichi elettrici dei processi produttivi aziendali; parziale vendita al GSE con meccanismo del RID; cessione totale con meccanismo della T.O.; ec...
[12] Specificare brevemente l'utilizzo di energia termica e se destinata ad edifici indicare i mc riscaldati
[13] Indicare sulla base della normativa se l'impianto opera in Cogenerazione ad Alto Rendimento (se >1 MW PES >10%; se <1MW PES >0%). Dato se disponibile.

## pag. 3
CARATTERISTICHE DELLA FILIERA | Materia prima utilizzata [14]:
| Tipologia Aziendale |  |  |  | Extra aziendale | tot biomassa | P.C.I. | u.r.
| Colt. Dedicate | ha | t tal quale | resa t/ha | t tal quale | t tal quale | kWh/kg | %
| Mais trinciato | 275 | 16397.8 | 59.6284 | 6139.6 | 22537.4
| Triticale trinciato | 21.635 | 772.8 | 35.7199 | 500 | 1272.8
|  |  |  | #DIV/0! |  | 0
|  |  |  | #DIV/0! |  | 0
| Biocombustibili |  | t tal quale |  | t tal quale | t tal quale | kWh/kg | %
| Cippato |  |  |  |  | 0
| Pellet |  |  |  |  | 0
| altro (specificare) |  |  |  |  | 0
0
0
| Sottoprodotti |  | t tal quale |  | t tal quale | t tal quale | kWh/kg | %
| Sansa esausta |  |  |  |  | 0
| Vinacce |  |  |  |  | 0
| altro (specificare) |  |  |  |  | 0
0
0
0
[14] Specificare le colture dedicate eventualmente impiegate, i quantitativi e le relative superfici utilizzate. La resa e la biomassa totale viene calcolata automaticamente dal foglio di calcolo. Specificare l'utilizzo di altri biocombustibili e/o sottoprodotti agroindustriali (gusci, lolla, pollina, ecc).
NB: La quantità di liquame suino introdotto nell'impianto è pari a circa 14,000 ton.

## pag. 4
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DELL'IMPIANTO | Descrizione
| Area di stoccaggio [15]: | MQ 4500 totali - n.3 trincee scoperte per lo stoccaggio della biomassa
Sistema di pretrattamento della biomassa [16]: Non esisono sistemi di pre-trattamento. La biomassa viene prelevata dalle trincee di stoccaggio ed inserita in due carri miscelatori che provvedono costantemente, una volta ogni ora, alla miscelazione ed all'insermento nel fermentatore.
Sistema di alimentazione dell'impianto [17]: Dai carri miscelatori la biomassa viene introdotta nel fermentatore tramite utilizzo di due coclee orrizzontali, due coclee verticali, che portano la biomassa a circa 6 mt di altezza in una coclea obliqua che dall'alto inserisce la biomassa nel fermentatore.
Caratteristiche centrale termica [18]: la centrale termica è rappresentata dal motore di cogenerazione. Sfruttando gli scambiatori di calore, in uscita dal motore e destinati al raffreddamento dell'acqua motore, il calore viene scambiato con l'acqua di ritorno dei circuiti di riscaldamento sia dell'impanto di biogas, sia di utto il capannone della scrofaia suini.
Sistema di trattamento fumi [19]: presenza di pastiglia catalitica sullo scarico fumi del motore.
Sistema di produzione di energia elettrica [20]: motore Jenbacher J320 GS-C25 Generatore STAMFORD PE734 C2 - potenza 998 kwe cos phi=1 -
Sistema di produzione di energia termica e/o recupero di calore dall'impianto di cogenerazione [21]: Un solo scambiatore di calore , normalissimo scambiatore a piastre
Rete di teleriscaldamento/raffrescamento [22]: [NO] Sia l'impianto che l'edificio che vengono scaldati dal calore del motore sono adiacenti al motore. La linea che porta calore all'impanto è lunga circa 50 mt x 2= 100mt (andata e ritorno) mentre la linea che scalda la scrofaia è lunga circa circa 140 mt x 2= 280 mt (andata e ritorno)
Sistemi di recupero ceneri e polveri [23]: non è previsto un sistema di recupero delle polveri.
[15] Indicare la superfice e le attrezzature per lo stoccaggio del materiale (legna, cippato). Es. se in piazzali esterni, su platee scoperte, ecc
[16] Specificarne sinteticamente il pretrattamento subito dalla biomassa, indicando le macchine e le attrezzature. Es. essiccazione naturale all'aperto o artificiale, sminuzzatura in piazzale o in bosco, vagliatura, ecc.
[17] Indicare il sistema di caricamento della biomassa all'interno della camera di combustione: a coclee o a spintori idraulici
[18] Specificare le caratteristiche tecnologiche dell'impianto, se a griglia fissa, mobile o a letto fluido, sistemi di areazione forzata, sonde lambda, ecc.
[19] Indicare il sistema e la tecnologia utilizzata. Es. filtri a maniche a ciclone o elettrostatici
[20] Specificare tipologia di cogeneratori (marca, modello, potenza, tipo)
[21] Breve descrizione del numero e tipologia degli scambiatori di calore
[22] Specificare i destinatari dell'intervento, la lunghezza della rete, il numero e la tipologia degli utenti serviti (utenze pubbliche, private, opifici, ecc.)e le volumetrie riscaldate, ecc
[23] Descrive i metodi di recupero delle ceneri e delle polveri (a secco, ad umido), in container o big bag, e se sono in funzione innovazioni tecnologiche non ordinarie per la gestione delle ceneri

## pag. 5
Gestione impianto
| Costo servizio manutenzione | 199391.86 | €/anno
| Numero di fermi ordinari | 26 | n | 130 | totale ore/anno
| Numero di fermi straordinari | 3 | n | 25 | totale ore/anno
| Analisi delle emissioni | Valori medi annuali
| Polveri totali | 3.31
| Monossido di Carbonio (CO) | 432 mg/nm3
| Ossidi di Azoto (NOx) | 362 mg/nm3 espressi in NO2
| Ossidi di Zolfo (SOx) | 11,5 mg/Nm3
| C.O.T. | 27,8 mg/nm3
Gestione delle ceneri [24]
| tot ceneri prodotte | 0 | t/anno
| tot polveri recuperate | 0 | t/anno
| conferimento esterno | 0 | t/anno | ……………………….. | Euro/anno
% energia autoconsumata
| ausiliari [25] | 9.79%
| consumi elettrici aziendali | 0%
| energia termica valorizzata [26] | riscaldamento scrofaia circa 250 KWt
[24] Specificare le quantità di ceneri e di polveri prodotte dalla combustione (o il dato complessivo) ed i costi di smaltimento
[25] Energia impiegata per le pompe di ricircolo della rete di teleriscaldamento, per i sistemi di filtraggio e insufflazione, coclee e sistemi di avanzamento biomassa, ecc.
[26] Per usi aziendali o altro da specificare.

## pag. 6
ANALISI COSTI BENEFICI | Descrizione |  | €/anno
| Costo dell'impianto | €/anno
| Costi di esercizio: [27] | €/anno
€/anno
| Generali ( costi ammistrazione + spese varie) | 50000
| Ammortamento + interesse | 344710.22
| Manutenzione | 199391.86
| Costi materia prima | 614766.75
| Costo consumi elettrici ausiliari €/anno | 231670.32
| costo polizza assicurativa | 15000
| Costi gestione servizio vendita energia, CV e/o amministrativi: [28] | 3500
| Costo personale/manodopera | 60000
| Importo e tipologia di finanziamento: [29]finanz.banca: 3100000 + ENAMA 243341,96 | 3343341.96 | €/anno
| Tempo di rientro dell'investimento | anni 8
QUADRO NORMATIVO | Descrizione
| Autorizzazioni ottenute per costruire ed avviare l'impianto [30]: | Permesso costruire comune di Persico Dosimo + Autorizzazione UNICA provinciale (387) + autorizzazione ENEL distribuzione+ qualifica IAFR GSE + qualifica Tariffa omnicomprensiva GSE + Autorizzazione integrata ambientale per annesso allevamento suini
| Autorizzazioni ottenute per l'impiego di sottoprodotti/rifiuti | Autorizzazione unica provinciale (solo x sottoprodotti)
[27] Inserire il dettaglio delle principali voci di costo per l'esercizio dell'impianto.
[28] Indicare i costi per i servizi di consulenza offerti da società specializzate per i servizi amministrativi (GSE, AEEG, AE, ecc.).
[29] Specificare la natura del contributo pubblico.
[30] Breve descrizione dei processi burocratici più importanti.

## pag. 7
NOTE TECNICHE PIANO DI MONITORAGGIO | Descrizione: [31]
L'azienda registra tutte le variabili determinanti di gestione( consumi biomassa, tempi di azione agitatori, assorbimenti principali motori elettrici, ecc). Tutti questi dati sono disponibili tramite utilizzo della rete internet. Tutti gli anni si procede a fare analisi del Digestato, analisi dei fumi del motore, analisi del biogas, analisi delle acque di pozzo , analisi dei pozzetti pieziometrici per ispezione acque di prima falda. Esiste un registro in cui vengono annotate tutti gli interventi di manutenzione del motore, sia ordinaria che straordinaria. La manutenzione e gli imprevisti relativi gestione della linea di fermentazione sono anche'essi annotati in apposito registro. Vengono regolarmente ispezionati e manutenuti, secondo i tempi dettati dalla legge, sia gli strumenti che l'impianto antincendio. La qualità del biogas è monitorata costantemente da apposito misuratore della qualità del biogas( CH4, H2S, O) e questi valori vengono registrati dal software aziendale.
PROGRAMMA DI DIVULGAZIONE | Descrizione: [32]
VEDI ALLEGATI
[31] Dettagliare il piano di monitoraggio attivato conformemente a quanto presentato con la domanda di finanziamento. Descrivere le azioni e attività svolte, con una breve descrizione dei risultati ottenuti. In caso di modifiche ed adeguamenti del PIANO DI MONITORAGGIO motivare con una nota tecnica descrittiva (da allegare) le ragioni
[32] Dettagliare il piano di divulgazione. Allegare una relazione tecnica descrittiva delle attività e risultati ottenuti utilizzando il FORMAT PER LE VISITE allegato.