## pag. 1
Progetto Biomasse - schede tecniche per la raccolta dati
TIPOLOGIA DI IMPIANTO |  | BIOGAS
|  | Digestore anaerobico [1] : | Mesofilo monostadio
|  | Denominazione impianto [2] : | CASCINA BAROSI 2 BIOGAS
|  | Anno di realizzazione [3] : | 2010
PROFILO DELL'AZIENDA AGRICOLA |  | Nome Impresa Agricola [4] : | CASCINA BAROSI DI BENEDETTA ROSPIGLIOSI
Regime Fiscale [5]:
Regime IVA [5]:
|  | Sede: operativa | Via: | CASCINA BAROSI |  | n.
|  |  | Comune | ANNICCO |  | ( CR )
|  | Recapiti : | tel: | 338-6812591 | sito internet: | www.cascinabarosi.it
|  | Superficie agricola aziendale: [6] | ha 120
[1] specificare la tipologia tecnologica dell'impianto. Es. Specificare se si tratta di digestori ad uno o più stadi e se termofili, mesofili o altro.
[2] Indicare la denominazione dell'impianto in base alla qualifica IAFR ottenuta dal GSE.
[3] Inserire l'anno di entrata in esercizio commerciale dell'impianto.
[4] Inserire la denominazione dell'impresa agricola registarta presso la C.C.I.A.
[5] Specificare brevemente il regime reddituale ( tassazione catastale o reddito d'impresa ) e il regime IVA ( regime IVA speciale agrario o ordinario ) derivante dall'attività connessa di impresa agricola per la produzione energetica
[6] inserire il numeto totale di ettari di proprietà o in disponibilità dell'azienda agricola

## pag. 2
CARATTERISTICHE IMPIANTO | Impianto di cogenerazione
| Potenza elettrica nominale [7] : | kWe | 280
| Potenza termica recuperabile [8] : | kWt | 306 kWt (con 148 kWt da recupero fumi motore)
| Produzione elettrica per trimestri [9] | Gen-Mar | kWhe | 460299
|  | Apr-Giu | kWhe | 507055
|  | Lug-Set | kWhe | 494282 | TOTALE
|  | Ott-Dic | kWhe | 486749 | 1948385 | PRODUZIONE CONSEGNATA IN RETE
| Autoconsumo impianto [10] : | 6.9% |  |  | 2093764 | PRODUZIONE LORDA
| Destinazione dell'energia elettrica [11] : | cessione totale T.O |  |  | 6.943% | AUTOCONSUMO E PERDITE DI TRASFORMAZIONE
| Destinazione energia termica e percentuale di recupero su base annuale [12] : | termostatazione impianto, sala mungitura, acqua vitelli, aula didattica 240 mq, 4 abitazioni >60% |  |  | 145379 | kwH autoconsumi
[5 empty] | 40706.12 | se valorizzati a €0,28 mancato fatturato
[7] inserire la POTENZA ATTIVA NOMINALE elettrica in kWe. Il dato è indicato sulle targhe degli alternatori ( generatori ) e si ricava moltiplicando la POTENZA APPARENTE NOMINALE espressa in KVA per il FATTORE DI POTENZA COS φ , indicato in targa.
[8] Inserire la POTENZA TERMICA EFFICIENTE NETTA in kW indicata dalla casa costruttrice
[9] Scrivere la produzione per ogni trimestre dell'anno solare precedente
[10] inserire la % di autoconsumo di energia elettrica dei servizi ausiliari d'impianto nei casi in cui questi sono alimentati dall'impianto stesso, incluse le perdite di trasformazione e di linea.
[11] Specificare brevemente la destinazione della produzione di energia elettrica. Es. parziale autoconsumo aziendale per l'alimentazione dei carichi elettrici dell'impianto; parziale autoconsumo aziendale per l'alimentazione dei carichi elettrici dei processi produttivi aziendali; parziale vendita al GSE con meccanismo del RID; cessione totale con meccanismo della T.O.; ec...
[12] Specificare brevemente l'utilizzo di energia termica e se destinata ad edifici indicare i mc riscaldati

## pag. 3
CARATTERISTICHE DELLA FILIERA | Materia prima utilizzata [13]
| Tipologia Aziendale |  |  |  | Extra aziendale | tot biomassa | Resa biogas | CH4
| Colture Dedicate | ha | t tal quale | resa t/ha | t tal quale |  | Nm3/t tal quale | % |  |  | 685860
| insilato di mais | 44 | 2816 | 64 |  | 2816 | 210 |  | 7
| segale | 21 | 630 | 30 |  | 630 | 150 |  | 4 | 202650
|  |  |  | #DIV/0! |  | 0
|  |  |  | #DIV/0! |  | 0
| Effluenti Zootecnici | n. capi [14] | t tal quale | resa t/n | t tal quale |  | Nm3/t tal quale | %
| bovini liquame | 400 | 7900 |  |  | 7900 | 40
| bovini letame | 400 | 780 |  |  | 780 | 60
| avicoli |  |  |  |  | 0
| altro (specificare) |  |  |  |  | 0
| Sottoprodotti |  | t tal quale |  | t tal quale |  | Nm3/t tal quale | %
0
0
0
0
0
0
[13] La resa e la biomassa totale vengono calcolati automaticamente dal foglio di calcolo
[14] Consistenza media annua di capi

## pag. 4
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DELL'IMPIANTO | Descrizione
Sistema di stoccaggio
Sistema di alimentazione dell'impianto [15]:
Sistema di pretrattamento ingestato [16]: vasca di precarico dotata di miscelatori
Caratteristiche dei digestori [17]: digestore in acciaio Diam. 15 mt.; altezza totale 15 mt. alla gronda 11 mt; altezza di riempimento 7,6 mt; Volume utile del fermentatore 1.350 mc
Dimensionamento delle vasche [18]: 4 vasche per reflui da 1000 mc l'una
Sistema di desolforazione del biogas additivo con ferro
Sistema di produzione di energia elettrica [19]: MANN 250 kW (MAN E 2848 LE 322)
Sistema di produzione di energia termica e/o recupero di calore dall'impianto di cogenerazione [20]: sistema di recupero dei fumi del motore
Rete di teleriscaldamento/raffrescamento [21]: sala mungitura, acqua vitelli, aula didattica 240 mq, 4 abitazioni. 400 ml di tubazioni (andata più ritorno)
Dimensionamento delle vasche di lagunaggio e tempo di permanenza: 4 vasconi da 1000 mc l'uno e una platea per il solido, tempi di permanenza conformi con PUA
Sistemi innovativi per l'ottimizzazione dell'uso del digestato [22]: separatore solido/liquido del digestato
[15] Per continuo si intende a coclee e per discontinuo si intende mediante macchine agricole
[16] Se si specificarne la tipologia
[17]Specificare le dimensioni dei digestori, se mono o pluri-stadio, a che temperatura lavorano i batteri, che tipo di pale per la movimentazione dell'ingestato sono impiegate, in che numero e il tempo di ritenzione dell'ingestato.
[18]Specificare le misure delle vasche di stoccaggio della parte liquida del digestato.
[19]Specificare tipologia di motori.
[20] Breve descrizione del numero e tipologia degli scambiatori di calore
[21]Specificare i destinatari dell'intervento e la lunghezza della rete.
[22]Descrive se sono in funzione innovazioni tecnologiche non ordinarie per la gestione dl digestato

## pag. 5
CARATTERISTICHE DI GESTIONE | Descrizione
| Gestione del fondo |  | ha | ha in zona vulnerabile (-170 kg N/ha)
| superficie a colture dedicate di proprietà |  | 65 | 0 |  | ha
| superficie a colture dedicate in affitto |  | 0 | 0 |  | ha
| tot superficie di proprietà o in conduzione |  | 65 | 0 |  | tot ha
| Gestione allevamento [23] |  | n. capi
| bovini liquame |  | 400 |  |  |  | Per calcolo fermi ordinari e straordinari
| bovini letame |  | 400 |  |  |  | Nel 2014
| avicoli |  | 0 |  |  |  | 365 | giorni
| altro (specificare) |  | 0 |  |  |  | 8760 | ore
| Gestione impianto | [5 empty] | 2190000 | produzione teorica kWe
| Costo servizio manutenzione |  | 70000 |  | €/anno |  | 2093764 | produzione lorda kWe | 1948385 | consegnato al netto autoconsumi e perdite di trasformazione
| Numero di fermi ordinari |  | per cambi olio, altri guasti o prod<250 kW |  | totale ore/anno | h 100 | 96236 | perdita produzione kWe | 241615 | perdita produz e autoconsumi
| Numero di fermi straordinari |  | n 10 guasti tra cui revisione 30.000 ore, fulmine cella MT, testate motore) |  | totale ore/anno | h 284 | 16.0393 | giorni persi | 40.2692 | giorni persi
| Trattamento digestato per l'abbattimento dei nitrati | [5 empty] | 384 | ore perse | 966.46 | ore perse
[7 empty] | 8376 | ore funzion a pieno regime | 7793.54 | ore fatturabili a pieno regime
|  | tipologia | % riduzione Azoto
|  | meccanica |  |  |  | %
|  | chimico-fisica |  |  |  | %
|  | biologica |  |  |  | %
Gestione del digestato
Descrizione sistema di gestione del digestato [24]:
| tot digestato prodotto |  | 12000 | t/anno
| reimpiego aziendale |  | 12000 | t/anno
| parte liquida |  | 10300 | t/anno
| parte solida |  | 1700 | t/anno
| conferimento esterno |  |  | t/anno
% Energia autoconsumata
| autoconsumi esercizio impianto [10] |  | tra 6- 7% dell'en. elettrica prodotta
| autoconsumi aziendali |  | non da quest'impianto
| energia termica per digestore |  | 100kWt
| energia termica per usi aziendali |  | 120kWt
[23] Il numero di capi viene preso automaticamente dal campo numerato 14 (pag. 3)
[24] Descrivere se e in che maniera viene separata la parte solida da quella liquida e la loro destinazione.

## pag. 6
ANALISI COSTI BENEFICI | Descrizione
| Costo dell'impianto €1,2 mln. da ammortizare in 10 anni | 120000 | Tot. €/anno
| Costi di esercizio [25] | 458201 | €/anno
| manutenzione | 115000 | €/anno
| interessi passivi | 15000 | €/anno
| analisi/biologo | 3300 | €/anno
| additivi per H2S | 12000 | €/anno
| Costo macchina operatrice | 15000 | €/anno
| Costi materia prima (hp silomais a €70/tn e segale a €40/tn) | 202650 | €/anno
| Costo consumi elettrici ausiliari | 40700 | €/anno*
| Costo polizza assicurativa | 4551 | €/anno
| Costi gestione servizio vendita energia, CV e/o amministrativi [26]: | 25000 | €/anno
| Costo personale/manodopera | 25000 | €/anno
| Importo e tipologia di finanziamento [27]: | 340611 | €
| Tempo di rientro dell'investimento | 10 | anni
* tale costo è figurato moltiplicando autoconsumi per €0,28 per l'energia prodotta ma non consegnata, sarebbe più corretto dedurli dal fatturato
QUADRO NORMATIVO | Descrizione
| Autorizzazioni ottenute per costruire ed avviare l'impianto [28]: | DIA, GSE, ENEL allacciamento
Autorizzazioni ottenute per l'impiego di sottoprodotti/rifiuti
[25] Inserire il dettaglio delle principali voci di costo per l'esercizio dell'impianto.
[26] Indicare i costi per i servizi di consulenza offerti da società specializzate per i servizi amministrativi (GSE, AEEG, AE, ecc.).
[27] Specificare la natura del contributo pubblico
[28]Breve descrizione dei processi burocratici più importanti.

## pag. 7
NOTE TECNICHE PIANO DI MONITORAGGIO | Descrizione [29]
Dati di produzione e autoconsumo, Rilevamento temperatura, pH, H2S, CH4 con apposita strumentazione, analisi periodiche digestato. Il sistema di telecontrollo e di allarmi tiene sotto controllo anche altri parametri di funzionamento dell’impianto e permette un rapido intervento per il ripristino dell'impianto grazie all'invio di SMS. Le biomasse utilizzate comportano aggiustamento della razione a seconda dell'utilizzo di prodotti autunno vernini o di silomais.
PROGRAMMA DI DIVULGAZIONE | Descrizione [30]
L'azienda essendo Fattoria didattica accredidata di Regione Lombardia offre ogni anno il percorso didattico "La cascina delle energie rinnovabili: energie in gioco"; nel 2015 video su www.corriere.it in sezione speciale expo 2015 inchieste http://video.corriere.it/fattoria-gas-vaglia-d-amico/7f43c5b6-cbfa-11e4-990c-2fbc94e76fc2 , relatore a riunione Rotary club Milano, laboratori a Cascina Merlata presso Expo; nel 2014 visita agricoltori francesi e invitata a svolgere attività di formazione in convegno internazionale "Fare scuola all'aperto" organizzato da Regione Lombardia; in aprile 2013 Tappa di Maratona delle imprenditrici per EXPO 2015 organizzata da Confagricoltura Donna Lombardia; in agosto intervista su Radio24; in ottobre giornata a porte aperte: in dicembre 2013 partecipazione a workshop ENRD Youth and Young Farmers Initiativa; nel 2012 Video "La fattoria degli animali" di Paolo Casalis visionabile su youtube e realizzato da MIPAAF in azienda a seguito del Bando Nuovi Fattori di Successo Edizione 2011; azienda inclusa nella mostra "La faccia giovane dell'agricoltura" presso il Museo della Scienza di Milano nel 2011 come esempio di buone pratiche agricole per la provincia di Cremona. In ottobre 2010 inaugurazione impianto alla presenza delle autorità (assessore agricoltura Prov. Cremona, assessore istruzione Reg. Lombardia, sindaco di Annicco). In dicembre 2010 articolo su Lombardia Verde.
[29] Dettagliare il piano di monitoraggio attivato conformemente a quanto presentato con la domanda di finanziamento. Descrivere le azioni e attività svolte, con una breve descrizione dei risultati ottenuti. In caso di modifiche ed adeguamenti del PIANO DI MONITORAGGIO motivare con una nota tecnica descrittiva (da allegare) le ragioni
[30] Dettagliare il piano di divulgazione. Allegare una relazione tecnica descrittiva delle attività e risultati ottenuti utilizzando il FORMAT PER LE VISITE allegato.