## pag. 1
Progetto Biomasse - schede tecniche per la raccolta dati
TIPOLOGIA DI IMPIANTO |  | BIOGAS
|  | Digestore anaerobico [1] : | Digestore monostadio, senza post-fermentatore- in regime di mesofilia.
|  | Denominazione impianto [2] : | LA CERESINA
|  | Anno di realizzazione [3] : | 2010
PROFILO DELL'AZIENDA AGRICOLA |  | Nome Impresa Agricola [4] : | SOCIETA’ AGRICOLA LA CERESINA DEI FRATELLI BALDISSERI SILVANO E PIETRO S.S.
Regime Fiscale [5]:
Regime IVA [5]:
|  | Sede: | Via: | Capolina |  | n. 19
|  |  | Comune | San Pietro in Gù |  | ( PD )
|  | Recapiti : | tel: |  | sito internet:
|  | Superficie agricola aziendale: [6] | ha 196,01,23
[1] specificare la tipologia tecnologica dell'impianto. Es. Specificare se si tratta di digestori ad uno o più stadi e se termofili, mesofili o altro.
[2] Indicare la denominazione dell'impianto in base alla qualifica IAFR ottenuta dal GSE.
[3] Inserire l'anno di entrata in esercizio commerciale dell'impianto.
[4] Inserire la denominazione dell'impresa agricola registarta presso la C.C.I.A.
[5] Specificare brevemente il regime reddituale ( tassazione catastale o reddito d'impresa ) e il regime IVA ( regime IVA speciale agrario o ordinario ) derivante dall'attività connessa di impresa agricola per la produzione energetica
[6] inserire il numeto totale di ettari di proprietà o in disponibilità dell'azienda agricola

## pag. 2
CARATTERISTICHE IMPIANTO | Impianto di cogenerazione
| Potenza elettrica nominale [7] : | kWe | 491
| Potenza termica recuperabile [8] : | kWt | 570
| Produzione elettrica per trimestri [9] | Gen-Mar | kWhe | 958293
|  | Apr-Giu | kWhe | 954712
|  | Lug-Set | kWhe | 966972
|  | Ott-Dic | kWhe | 757639
| Autoconsumo impianto [10] : | 8.5%
| Destinazione dell'energia elettrica [11] : | cessione totale con meccanismo della T.O.
| Destinazione energia termica e percentuale di recupero su base annuale [12] : | Riscaldamento del digestore anaerobico, recupero termico mediante turbina ORC, riscaldamento acqua di abbeverata dei bovini. Recupero prossimo al 100% dell'energia utile
[7] inserire la POTENZA ATTIVA NOMINALE elettrica in kWe. Il dato è indicato sulle targhe degli alternatori ( generatori ) e si ricava moltiplicando la POTENZA APPARENTE NOMINALE espressa in KVA per il FATTORE DI POTENZA COS φ , indicato in targa.
[8] Inserire la POTENZA TERMICA EFFICIENTE NETTA in kW indicata dalla casa costruttrice
[9] Scrivere la produzione per ogni trimestre dell'anno solare precedente
[10] inserire la % di autoconsumo di energia elettrica dei servizi ausiliari d'impianto nei casi in cui questi sono alimentati dall'impianto stesso, incluse le perdite di trasformazione e di linea.
[11] Specificare brevemente la destinazione della produzione di energia elettrica. Es. parziale autoconsumo aziendale per l'alimentazione dei carichi elettrici dell'impianto; parziale autoconsumo aziendale per l'alimentazione dei carichi elettrici dei processi produttivi aziendali; parziale vendita al GSE con meccanismo del RID; cessione totale con meccanismo della T.O.; ec...
[12] Specificare brevemente l'utilizzo di energia termica e se destinata ad edifici indicare i mc riscaldati

## pag. 3
CARATTERISTICHE DELLA FILIERA | Materia prima utilizzata [13]
| Tipologia Aziendale |  |  |  | Extra aziendale | tot biomassa | Resa biogas | CH4
| Colture Dedicate | ha | t tal quale | resa t/ha | t tal quale |  | Nm3/t tal quale | %
| Silomais 1°racc | 12.96 | 713 | 55.0154 | 0 | 713 | 220 | 52.2
| Silomais 2°racc | 19 | 950 | 50 | 0 | 950 | 220 | 52.2
| Fumento ceroso | 42.79 | 1284 | 30.007 | 0 | 1284 | 206 | 52.4
| Sorgo ceroso | 12 | 660 | 55 | 0 | 660 | 165 | 52
| loiessa ceroso | 12 | 360 | 30 | 0 | 360 | 206 | 52
| Mais granella |  |  |  | 1190 | 1190 | 590 | 52
| Effluenti Zootecnici | n. capi [14] | t tal quale | resa t/n | t tal quale |  | Nm3/t tal quale | %
| bovini liquame | 815 | 12397 | 15.211 | 0 | 12397 | 30 | 60
| bovini letame (vitelli) | 100 | 220 | 2.2 | 0 | 220 | 90 | 60
| suini |  |  |  | 0 | 0
| avicoli |  |  |  | 0 | 0
| altro (specificare) |  |  |  | 0 | 0
| Sottoprodotti |  | t tal quale |  | t tal quale |  | Nm3/t tal quale | %
0
0
0
0
0
0
[13] La resa e la biomassa totale vengono calcolati automaticamente dal foglio di calcolo
[14] Consistenza media annua di capi

## pag. 4
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DELL'IMPIANTO | Descrizione
Sistema di stoccaggio
Sistema di alimentazione dell'impianto [15]:
Sistema di pretrattamento ingestato [16]: Le matrici vengono omogenizzate attraverso la prevasca di miscelazione
Caratteristiche dei digestori [17]: Digestore monostadio di volume utile netto di 1.447 mᶟ. La temperatura di lavoro è pari a circa 43-44°C. La miscelazione avviene con 2 mixer tripala e una pompa di ricircolo. Ritenzione idraulica di 55 gg circa
Dimensionamento delle vasche [18]: Sono disponibili circa 5.153 mᶟ di stoccaggio per il digestato separato liquido.
Sistema di desolforazione del biogas
Sistema di produzione di energia elettrica [19]:
Sistema di produzione di energia termica e/o recupero di calore dall'impianto di cogenerazione [20]: Sono presenti 2 scambiatori acqua/acqua e 2 scambiatori fumi.
Rete di teleriscaldamento/raffrescamento [21]: Viene alimentato il processo di digestione anaerobica, la turbina ORC e gli abbeveratoi della stalla.
Dimensionamento delle vasche di lagunaggio e tempo di permanenza: il digestato separato liquido è stoccato per un totale di circa 135 gg.
Sistemi innovativi per l'ottimizzazione dell'uso del digestato [22]: No, viene separato in frazione solida e liquida attraverso il comune separatore a vite elicoidale.
[15] Per continuo si intende a coclee e per discontinuo si intende mediante macchine agricole
[16] Se si specificarne la tipologia
[17]Specificare le dimensioni dei digestori, se mono o pluri-stadio, a che temperatura lavorano i batteri, che tipo di pale per la movimentazione dell'ingestato sono impiegate, in che numero e il tempo di ritenzione dell'ingestato.
[18]Specificare le misure delle vasche di stoccaggio della parte liquida del digestato.
[19]Specificare tipologia di motori.
[20] Breve descrizione del numero e tipologia degli scambiatori di calore
[21]Specificare i destinatari dell'intervento e la lunghezza della rete.
[22]Descrive se sono in funzione innovazioni tecnologiche non ordinarie per la gestione dl digestato

## pag. 5
CARATTERISTICHE DI GESTIONE | Descrizione
| Gestione del fondo |  | ha | ha in zona vulnerabile (-170 kg N/ha)
| superficie a colture dedicate di proprietà |  |  |  |  | ha
| superficie a colture dedicate in affitto |  | 38.7788 | 89.6121 |  | ha
| tot superficie di proprietà o in conduzione |  | 38.7788 | 89.6121 |  | tot ha
| Gestione allevamento [23] |  | n. capi
| bovini |  | 915
| suini |  | 0
| avicoli |  | 0
| altro (specificare) |  | 0
Gestione impianto
| Costo servizio manutenzione |  |  |  | €/anno | 45000
| Numero di fermi ordinari |  | 21 |  | totale ore/anno | 200
| Numero di fermi straordinari |  | 4 |  | totale ore/anno | 60
Trattamento digestato per l'abbattimento dei nitrati
|  | tipologia | % riduzione Azoto
|  | meccanica | 4 |  |  | %
|  | chimico-fisica |  |  |  | %
|  | biologica |  |  |  | %
Gestione del digestato
| Descrizione sistema di gestione del digestato [24]: |  | separatore vite elicoidale
| tot digestato prodotto |  | 15296 | t/anno
| reimpiego aziendale |  | 15296 | t/anno
| parte liquida |  | 13349 | t/anno
| parte solida |  | 1947 | t/anno
| conferimento esterno |  | 0 | t/anno
% Energia autoconsumata
| autoconsumi esercizio impianto [10] |  | 8.5%
| autoconsumi aziendali |  | 0%
| energia termica per digestore |  | 20%
| energia termica per usi aziendali |  | 80%
[23] Il numero di capi viene preso automaticamente dal campo numerato 14 (pag. 3)
[24] Descrivere se e in che maniera viene separata la parte solida da quella liquida e la loro destinazione.

## pag. 6
ANALISI COSTI BENEFICI | Descrizione
| Costo dell'impianto |  | Tot. €/anno
| Costi di esercizio [25] |  | €/anno
| Manutenzione ordinaria | 45000 | €/anno
| Manutenzione straordinaria | 40000 | €/anno
| Assistenza biologica | 13200 | €/anno
€/anno
| Costi materia prima | 540000 | €/anno
| Costo consumi elettrici ausiliari | - | €/anno
| Costo polizza assicurativa | 3500 | €/anno
| Costi gestione servizio vendita energia, CV e/o amministrativi [26]: | 2000 | €/anno
| Costo personale/manodopera | 15000 | €/anno
| Importo e tipologia di finanziamento [27]: contributo ENAMA | 375000 | €
| Tempo di rientro dell'investimento | 5 | anni
QUADRO NORMATIVO | Descrizione
| Autorizzazioni ottenute per costruire ed avviare l'impianto [28]: | Domanda di connessione alla rete elettrica, validazione piano aziendale da parte di AVEPA, Autorizzazione alla costruzione ed esercizio rilasciata dal Comune di San pietro in Gù
| Autorizzazioni ottenute per l'impiego di sottoprodotti/rifiuti | Per sottoprodotti, compresa in quelle sopraindicate
[25] Inserire il dettaglio delle principali voci di costo per l'esercizio dell'impianto.
[26] Indicare i costi per i servizi di consulenza offerti da società specializzate per i servizi amministrativi (GSE, AEEG, AE, ecc.).
[27] Specificare la natura del contributo pubblico
[28]Breve descrizione dei processi burocratici più importanti.

## pag. 7
NOTE TECNICHE PIANO DI MONITORAGGIO | Descrizione [29]
Il monitoraggio dell'impianto si è focalizzato sopratutto negli aspetti tecnici relativi al rendimento della conversione termo-elettrica generale dell'impianto. La turbina ORC ha consentito di aumentare la resa di circa l'8% circa. A parità di energia elettrica prodotta, la maggiore efficienza termo-elettrica ha consentito di ridurre le matrici in ingresso al processo di digestione anaerobica. Il costante monitoraggio della razione alimentare e dell'energia prodotta permette di mantenere controllata l'efficienza del processo.
PROGRAMMA DI DIVULGAZIONE | Descrizione [30]
Il programma di divulgazione è stato sviluppato attraverso attività dimostrative con i seguenti obbiettivi didattici: - Far conoscere le tecnologie di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile in agricoltura - Far conoscere l'attività di allevamento integrata con la produzione di biogas - Dimostrare la possibilità di ulteriore valorizzazione dell'energia mediante il recupero termico attraverso la valorizzazione tramite ciclo ORC e riscaldamento dell'acqua degli abbeveratoi - Rendere i partecipanti capaci di effettuare semplici valutazioni sui rendimenti, le rese e la convenienza economica di questa tipologia di impianti. Tra i partecipanti di settore si sono registrate presenze di altri imprenditori agricoli che successivamente hanno scelto di realizzare il loro impianto biogas.
[29] Dettagliare il piano di monitoraggio attivato conformemente a quanto presentato con la domanda di finanziamento. Descrivere le azioni e attività svolte, con una breve descrizione dei risultati ottenuti. In caso di modifiche ed adeguamenti del PIANO DI MONITORAGGIO motivare con una nota tecnica descrittiva (da allegare) le ragioni
[30] Dettagliare il piano di divulgazione. Allegare una relazione tecnica descrittiva delle attività e risultati ottenuti utilizzando il FORMAT PER LE VISITE allegato.