## Foglio1
Progetto Biomasse - schede tecniche per la raccolta dati
TIPOLOGIA DI IMPIANTO |  | BIOGAS
|  | Digestore anaerobico [1] : | A umido o "Wet" (ST = 5÷10%), Bi-stadio, CSTR, in mesofilia (42°C)
|  | Denominazione impianto [2] : | LIVENZA
|  | Anno di realizzazione [3] : | 24/10/2011
PROFILO DELL'AZIENDA AGRICOLA |  | Nome Impresa Agricola [4] : | Società Agricola Salgas s.s. di Andretta Filippo e C.
Regime Fiscale [5]:
Regime IVA [5]:
|  | Sede operativa: | Via: | G. Galilei |  | n.
|  |  | Comune | Località La Salute - San Stino di Livenza |  | ( ) | VE
|  | Sede legale: | Via: | Giotto |  | n. | 8
|  |  | Comune | Tombolo |  | ( ) | PD
|  | Recapiti : | tel: | 049 59 68 779 (sede legale) / 339 34 291 33 (tecnico impianto, Michele Bellomo) / 338 15 115 44 (tecnico AIEL, Marco Mezzadri, responsabile monitoraggio ENAMA) | sito internet: | www.salgas.it
|  | Superficie agricola aziendale: [6] | ha 309,5
[1] specificare la tipologia tecnologica dell'impianto. Es. Specificare se si tratta di digestori ad uno o più stadi e se termofili, mesofili o altro.
[2] Indicare la denominazione dell'impianto in base alla qualifica IAFR ottenuta dal GSE.
[3] Inserire l'anno di entrata in esercizio commerciale dell'impianto.
[4] Inserire la denominazione dell'impresa agricola registarta presso la C.C.I.A.
[5] Specificare brevemente il regime reddituale ( tassazione catastale o reddito d'impresa ) e il regime IVA ( regime IVA speciale agrario o ordinario ) derivante dall'attività connessa di impresa agricola per la produzione energetica
[6] inserire il numeto totale di ettari di proprietà o in disponibilità dell'azienda agricola
Reddito catastale
Reddito d'impresa (costi/ricavi)
ordinario (IVA/IVA)
regime speciale IVA ( agrario )

## 2012
CARATTERISTICHE IMPIANTO | Impianto di cogenerazione
| Potenza elettrica nominale [7] : | kWe | 999
| Potenza termica recuperabile [8] : | kWt | 586
| Produzione elettrica per trimestri [9] | Gen-Mar | kWhe | 2130200
|  | Apr-Giu | kWhe | 2146800
|  | Lug-Set | kWhe | 2185000
|  | Ott-Dic | kWhe | 2180900
| Vendita energia elettrica per trimestri [9a] | Gen-Mar | kWhe | 1944501.518
|  | Apr-Giu | kWhe | 1950078.422
|  | Lug-Set | kWhe | 1990831.419
|  | Ott-Dic | kWhe | 2008410.303
| Autoconsumo impianto [10] : | 8,67 [%]
| Autoconsumo energia elettrica per trimestri [10a] : | Gen-Mar | kWhe | 8.72
|  | Apr-Giu | kWhe | 9.16
|  | Lug-Set | kWhe | 8.89
|  | Ott-Dic | kWhe | 7.91
| Destinazione dell'energia elettrica [11] : | Cessione totale con meccanismo della Tariffa Omnicomprensiva
| Destinazione energia termica e percentuale di recupero su base annuale [12] : | 56,66 [%]
| Potenza termica recuperabile da: primo stadio intercooler, olio, acqua di raffreddamento motore (kWth) [12] : | 586 [kWth]
| Potenza termica impiegata per riscaldamento digestori inverno (kWth) (valore inf. - valore sup. - media stagionale - media annua) [12]: | 240 | 360 | 300 | 225
| Potenza termica impiegata per riscaldamento digestori estate (kWth) (valore inf. - valore sup. - media stagionale - media annua) [12] : | 120 | 180 | 150
| Potenza termica impiegata per torre di desolforazione (kWth) [12] : | 60 [kWth]
| Potenza termica impiegata per frigoassorbitore [12] : | 47 [kWth]
[7] inserire la POTENZA ATTIVA NOMINALE elettrica in kWe. Il dato è indicato sulle targhe degli alternatori ( generatori ) e si ricava moltiplicando la POTENZA APPARENTE NOMINALE espressa in KVA per il FATTORE DI POTENZA COS φ , indicato in targa.
[8] Inserire la POTENZA TERMICA EFFICIENTE NETTA in kW indicata dalla casa costruttrice
[9] Scrivere la produzione per ogni trimestre dell'anno solare precedente
[9a] Produzione di EE immessa in rete (la cui vendita è riconosciuta dal GSE) per ogni trimestre dell'anno solare precedente
[10] inserire la % di autoconsumo di energia elettrica dei servizi ausiliari d'impianto nei casi in cui questi sono alimentati dall'impianto stesso, incluse le perdite di trasformazione e di linea.
[10a] % di autoconsumo di energia elettrica su base trimestrale dei servizi ausiliari d'impianto nei casi in cui questi sono alimentati dall'impianto stesso, incluse le perdite di trasformazione e di linea.
[11] Specificare brevemente la destinazione della produzione di energia elettrica. Es. parziale autoconsumo aziendale per l'alimentazione dei carichi elettrici dell'impianto; parziale autoconsumo aziendale per l'alimentazione dei carichi elettrici dei processi produttivi aziendali; parziale vendita al GSE con meccanismo del RID; cessione totale con meccanismo della T.O.; ec...
[12] Specificare brevemente l'utilizzo di energia termica e se destinata ad edifici indicare i mc riscaldati

## Foglio3
CARATTERISTICHE DELLA FILIERA | Materia prima utilizzata [13]
| Tipologia Aziendale |  |  |  | Extra aziendale | tot biomassa | Resa biogas | CH4
| Colture Dedicate | ha | t tal quale | resa t/ha | t tal quale |  | Nm3/t tal quale | %
| Silomais | 216.7 | 11268.4 | 52 | 0 | 11268.4 | 185.69 | 52.3015
| Silosorgo | 44.14 | 1710.8664 | 38.76 | 0 | 1710.8664 | 153.82 | 52.1337
| Insilato di orzo | 44.14 | 2092.236 | 47.4 | 0 | 2092.236 | 206.1 | 53
| Effluenti Zootecnici | n. capi [14] | Letame (tTQ) [14a] | Resa Nm3 biogas/tTQ [14b] | % CH4 [14c] | Liquame (tTQ) [14a] | Resa Nm3 biogas/tTQ [14b] | % CH4 [14c]
| bovini | 2000 | 9440 | 102.165 | 55 | 13920 | 18.6565 | 55
| suini |  |  |  |  | 0
| avicoli |  |  |  |  | 0
| altro (specificare) |  |  |  |  | 0
| Sottoprodotti |  | t tal quale |  | t tal quale |  | Nm3/t tal quale | %
0
0
0
0
0
0
[13] La resa e la biomassa totale vengono calcolati automaticamente dal foglio di calcolo. I dati di produzione di biogas e contenuto in CH4 dell'insilato di mais e insilato di sorgo derivano da specifiche analisi condotte su campioni di tali biomasse aziendali. I dati di produzione di biogas e contenuto in CH4 dell'insilato di orzo derivano da dati bibliografici Tedeschi
[14] Consistenza media annua di capi
[14a] Si è fatto riferimento ai dati del PUA.
[14b] I dati di produzione di biogas del letame e del liquame derivano da specifiche analisi condotte su campioni di tali biomasse aziendali.
[14c] I dati di produzione di contenuto in CH4 del letame e del liquame derivano da dati bibliografici Tedeschi

## Foglio4
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DELL'IMPIANTO | Descrizione
Sistema di stoccaggio
Sistema di alimentazione dell'impianto [15]:
Sistema di pretrattamento ingestato [16]: Non è previsto alcun tipo di pre-trattamento specifico
Caratteristiche dei digestori [17]: Impianto bi-stadio. N°2 vasche gemelle. Ø = 26 m; Volumeutile = 2.920 m3; Hutile = 5,35/6 m; Mesofilia (40-46 °C); Miscelatori a pale a lenta rotazione (digestore 1 a tre assi; digestore 2 a 2 assi)
Dimensionamento delle vasche [18]: Due vasche gemelle; Ø = 36 metri; Hutile = 6 m; Volumeutile = 6.000 m3
Sistema di desolforazione del biogas
Sistema di produzione di energia elettrica [19]: Motore endotermico a ciclo Otto.
Sistema di produzione di energia termica e/o recupero di calore dall'impianto di cogenerazione [20]: Dati generali circuito acqua calda: Potenza termica complessiva kWth 586; Temperatura di ritorno 65 °C; Temperatura di mandata 85 °C ; Portata nominale m³/h 25,2; Pressione nominale acqua calda bar 10. Scambiatore di calore intercooler ad alette (1° stadio). Scambiatore di calore intercooler ad alette (2° stadio: scambiatore intercooler a parte). Scambiatore di calore olio a tubi. Scambiatore di calore a piastre di interfaccia.
Rete di teleriscaldamento/raffrescamento [21]: Da realizzare solo su richiesta del Comune (San Stino di Livenza): attualemnte non presente; teleriscaldamento zona industriale "Zecchetto", loc. La Salute, San Stino di Livenza; lunghezza 1.000 ÷ 1.500 m
Dimensionamento delle vasche di lagunaggio e tempo di permanenza: Non presenti
Sistemi innovativi per l'ottimizzazione dell'uso del digestato [22]: Non presenti
[15] Per continuo si intende a coclee e per discontinuo si intende mediante macchine agricole
[16] Se si specificarne la tipologia
[17] Specificare le dimensioni dei digestori, se mono o pluri-stadio, a che temperatura lavorano i batteri, che tipo di pale per la movimentazione dell'ingestato sono impiegate, in che numero e il tempo di ritenzione dell'ingestato.
[18] Specificare le misure delle vasche di stoccaggio della parte liquida del digestato.
[19] Specificare tipologia di motori.
[20] Breve descrizione del numero e tipologia degli scambiatori di calore
[21] Specificare i destinatari dell'intervento e la lunghezza della rete.
[22] Descrive se sono in funzione innovazioni tecnologiche non ordinarie per la gestione dl digestato
Discontinuo
Silos
Torri
Silos
Altro
Platea
Carboni attivi
Sistemi naturali
Continuo

## Foglio5
CARATTERISTICHE DI GESTIONE | Descrizione
| Gestione del fondo |  | ha | ha in zona vulnerabile (-170 kg N/ha)
| superficie a colture dedicate di proprietà |  | 0 | 0 |  | ha
| superficie a colture dedicate in affitto |  | 306.5 |  |  | ha
| tot superficie di proprietà o in conduzione |  | 306.5 | 0 |  | tot ha
| Gestione allevamento [23] |  | n. capi
| bovini |  | #REF!
| suini |  | #REF!
| avicoli |  | #REF!
| altro (specificare) |  | #REF!
Gestione impianto
| Costo servizio manutenzione biologia |  | 7200 |  | €/anno
| Costo servizio manutenzione impianto |  | 18000 |  | €/anno
| Costo servizio manutenzione cogeneratore |  | 105200 |  | €/anno
| Costo servizio manutenzione/assistenza complessiva |  | 130400 |  | €/anno
| Numero di fermi ordinari |  | n 16 |  | totale ore/anno | h 43,1
| Numero di fermi straordinari |  | n 18 |  | totale ore/anno | h 42,6
| Numero di fermi per cause terze [23a] |  | n 15 |  | totale ore/anno | h 9,5
| Numero di riduzione potenza ordinari |  | n 1 |  | totale ore/anno | h 2,0
| Numero di riduzione potenza straordinari |  | n 2 |  | totale ore/anno | h 59,0
| Numero di riduzione potenza per cause terze [23a] |  | n 0 |  | totale ore/anno | h 0,0
Trattamento digestato per l'abbattimento dei nitrati
|  | tipologia | % riduzione Azoto
|  | meccanica |  |  |  | %
|  | chimico-fisica |  |  |  | %
|  | biologica |  |  |  | %
Gestione del digestato
| Descrizione sistema di gestione del digestato [24]: |  | Il digestato prodotto (32.980 t) subisce separazione solido/liquido con separatore S/L a compressione elicoidale (marca FAN). Sdigestato (5.400 t) viene ceduto all'Az. Agr. Luigi (azienda zootecnica fornitrice degli effluenti di allevamento) che utilizza tale matetiale come fertilizzante con proprietà ammendanti nei terreni dislocati ad una distanza maggiore dal centro aziendale. Ldigestato (27.580 t) viene utilizzato sui terreni dell'Az. Agr. Salgas (306,5 ha) come fertilizzante con proprietà di concime ammoniacale (a pronta disponibilità) sui terreni destinati a coltivazione delle colture dedicate
| tot digestato prodotto |  | 32980 | t/anno
| reimpiego aziendale |  | 27580 | t/anno
| parte liquida |  | 27580 | t/anno
| parte solida |  | 0 | t/anno
| conferimento esterno |  | 5400 | t/anno
% Energia autoconsumata
| autoconsumi en. elettrica esercizio impianto [10] |  | 8.67%
| autoconsumi en. elettrica aziendali |  | 0
| energia termica per mesofilia digestore (kWhth/a) |  | 1971000
| energia termica per altri usi (prod. biogas) (kWhth/a) |  | 937320
| energia termica per usi aziendali |  | 0
[23] Il numero di capi viene preso automaticamente dal campo numerato 14 (pag. 3)
[23a] Cause terze: si intendono problemi a carico della rete elettrica (es. sbalzi tensione)
[24] Descrivere se e in che maniera viene separata la parte solida da quella liquida e la loro destinazione.
937320
Si
No
Si
No

## Foglio6
ANALISI COSTI BENEFICI | Descrizione
| Costi di investimento | 5000000 | €
| Costi di esercizio [25] | 1021241.9346 | €/anno
| Full service cogeneratore | 105200 | €/anno
| Monitoraggio biologia | 7200 | €/anno
| Riparazioni manutenzioni (manutenzione impianto) | 18000 | €/anno
| Costo personale/manodopera | 58000 | €/anno
| Biomasse vegetali dedicate | 493000 | €/anno
| Liquame e letame bovino(incluso trasporto all'impianto di digestione anaerobica) | 5000 | €/anno
| Costi spandimento frazione Ldigestato | 40500 | €/anno
| Costi spandimento frazione Sdigestato | 0 | €/anno
| Gasolio, lubrificanti ,materiali di consumo | 30000 | €/anno
| Costo polizza fidejussoria (Regione Veneto per dismissione impianto) | 5600 | €/anno
| Costo polizza assicurativa | 20000 | €/anno
| Costi gestione servizio vendita energia, CV e/o amministrativi [26]: | 18000 | €/anno
| Mancato ricavo per consumi elettrici ausiliari | 209741.9346 | €/anno
| Mancato reddito per SAU impianto | 11000 | €/anno
| Importo e tipologia di finanziamento [27]: contributo in conto capitale non superiore al 40% del costo totale ammissibile dell'investimento, calcolato al netto delle imposte dovute e non superiore a 500.000,00 € | 375000 | €
| Tempo di rientro dell'investimento | 5 | anni
QUADRO NORMATIVO | Descrizione
| Autorizzazioni ottenute per costruire ed avviare l'impianto [28]: | Prescrizioni per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di biogas della Soc. Agricola Salgas s.s. (DGR Regione Veneto n. 1717, 29.06.2010) - Parere di conformità dell’impianto per la prevenzione degli incendi, rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia (protocollo n. 9864, 12/04/2010) - Parere tecnico del Consorzio di Bonifica Pianura Veneta tra Livenza e Tagliamento (nota prot. n. 382/02, 19/01/2010 e nota prot. n. 143330/48.24, 15/03/2010) - Parere della Provincia di Venezia, Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica (nota prot. n. 259590/48.24, 10/05/2010) - Parere del Ministero dello Sviluppo Economico, Comunicazioni, Ispettorato Territoriale Veneto (nota prot. n. 254088/48.24, 06/05/2010) - Parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto (nota prot. n. 72405/48.24, 08/02/2010) - Parere della Direzione pianificazione Territoriale e Parchi (nota prot. n. 650572/57.10, 24/11/2009) -
| Autorizzazioni ottenute per l'impiego di sottoprodotti/rifiuti | Attualmente non si utilizzano sottoprodotti in digestione anaerobica, ad eccezione degli effluenti di allevamento conferiti dall'annessa azienda Agricola Luigi, la cui fonitura è regolata dall'idonea contrattualistica (contratto tipo approvato con D.G.R.V. n. 1620/2009)
[25] Inserire il dettaglio delle principali voci di costo per l'esercizio dell'impianto.
[26] Indicare i costi per i servizi di consulenza offerti da società specializzate per i servizi amministrativi (GSE, AEEG, ecc.).
[27] Specificare la natura del contributo pubblico
[28]Breve descrizione dei processi burocratici più importanti.

## Foglio7
NOTE TECNICHE PIANO DI MONITORAGGIO | Descrizione [29]
1) Raccolta ed elaborazione di dati di carattere tecnico, economico ed ambientale relativi all'impianto di biogas forniti ad ENAMA, sulla base della presente scheda. 2) Installazione di idoneo dispositivo per il monitoraggio in continuo dell’energia elettrica (E.E.) prodotta. 3) Raccolta ed elaborazione dei dati di produzionee dei consumi dell'E.E. su base mensile, trimestrale e annuale ed elaborazione e aggiornamento di un grafico relativo all'andamento della produzione di E.E. e dei consumi di E.E. dell’impianto per poterne valutare l’incidenza, su base mensile per anno di monitoraggio: report(in corso di stesura) riportante i dati raccolti ed elaborati e le relative analisi (E.E. prodotta anno 2012: 8.643 MWhe; E.E. immessa in rete anno 2012: 7.894 MWhe; percentuale dell'E.E. assorbita dai servivi ausiliari, dalle perdite di linea e dalle perdite di rete nei trasformatori principali anno 2012: 8,67%. E.E. prodotta anno 2013: 8.613 MWhe; E.E. immessa in rete anno 2013: 7.865 MWhe; percentuale dell'E.E. assorbita dai servivi ausiliari, dalle perdite di linea e dalle perdite di rete nei trasformatori principali anno 2013: 8,68%). 4) Raccolta dei dati di produzione dell'E.T. a scala annuale e dell'utilizzo di E.T. a scala semestrale (periodo autunno-inverno e primavera-estate) ed elaborazione di un grafico relativo all'andamento della produzione e utilizzo di E.T. su base semestrale: report (in corso di stesura) riportante i dati raccolti ed elaborati e le relative analisi (E.T. prodotta anno 2012: 5.065 MWhth; E.T. prodotta anno 2013: 5.047 MWhth; E.T. utilizzata per mantenimento condizioni mesofilia nel dIgestore: 1.971 MWhth; E.T. utilizzata per desolforazione: 526 MWhth; E.T. utilizzata per funzionamento frigo-assorbitore (trigenerazione): 412 MWhth). 5) Analisi relative a quantità e qualità di biomassa destinata alla digestione anaerobica e al digestato prodotto, raccolta dei dati ed elaborazione dei dati a cadenza trimestrale ed annuale: report (in corso di stesura) riportante i dati raccolti ed elaborati e le relative analisi. 6) Registrazione del dominio www.salgas.it e prima impostazione grafica del sito web (in sinergia con le attività di divulgazione) riportante le informazioni e dettagli tecnici dell’impianto e i dati raccolti dal monitoraggio
PROGRAMMA DI DIVULGAZIONE | Descrizione [30]
1) Organizzazione e realizzazione di una prima giornata dimostrativa/divulgativa (13.12.2013). 2) Organizzazione di una seconda giornata dimostrativa/divulgativa che si svolgerà il giorno 20.06.2014 3) Organizzazione di una terza giornata dimostrativa/divulgativa, prevista indicativamente nella seconda metà del mese di luiglio 2014. 4) Predisposizione di testo e grafica di un pannello informativo in quadricromia della dimensione 3X3 m (da installare presso l’impianto): caratteristiche tecniche, potenza elettrica e termica, quantità di energia producibile annua attesa, tipologia di biomassa utilizzata e quantità prevista, schema di funzionamento, loghi MIPAAF e ENAMA (previa autorizzazione), indicazione che l’impianto è stato realizzato con il contributo previsto dal bando: testo in corso di predisposizione (entro giugno 2014). L'attività è attualmente in corso (fine indicativa: metà giugno) 5) Realizzazione di un booklet di 4 facciate in quadricromia, stampato in 2.000 copie: principali caratteristiche dell’impianto, da distribuire a tutti i partecipanti delle visite (agricoltori, tecnici e studenti), sempre presente in una apposita bacheca prevista presso l’impianto, da diffondere presso le organizzazioni professionali agricole. L'attività è attualmente in corso (fine indicativa: metà giugno). 6) Organizzazione di uno specifico incontro tecnico con gli studenti e gli insegnanti di una delle scuole superiori della provincia di Venezia (presentata tutta la filiera dal conferimento delle biomasse da destinare al digestore anaerobico, alla produzione di biogas, fino alla trasformazione energetica attraverso il cogeneratore). L'attività di organizzazione è attualmente in corso: incontro presso la scuola previsto per i mesi autunnali del 2014. 7) Programmazione di specifici incontri e visite studio presso l’impianto, per lo scambio di esperienze (altri imprenditori agricoli per la diffusione e la replicabilità dell’esperienza acquisita). L'attività di organizzazione è attualmente in corso: incontri previsti a partire dai mesi estivi del 2014.
[29] Dettagliare il piano di monitoraggio attivato conformemente a quanto presentato con la domanda di finanziamento. Descrivere le azioni e attività svolte, con una breve descrizione dei risultati ottenuti. In caso di modifiche ed adeguamenti del PIANO DI MONITORAGGIO motivare con una nota tecnica descrittiva (da allegare) le ragioni
[30] Dettagliare il piano di divulgazione. Allegare una relazione tecnica descrittiva delle attività e risultati ottenuti utilizzando il FORMAT PER LE VISITE allegato.