## pag. 1
Progetto Biomasse - schede tecniche per la raccolta dati
TIPOLOGIA DI IMPIANTO |  | BIOGAS
|  | Digestore anaerobico [1] : | Digestore ad uno stadio in mesofilia
|  | Denominazione impianto [2] : | COCCONATO
|  | Anno di realizzazione [3] : | 2010
PROFILO DELL'AZIENDA AGRICOLA |  | Nome Impresa Agricola [4] : | AZIENDA AGRICOLA VEGGIA EZIO
Regime Fiscale [5]:
Regime IVA [5]:
|  | Sede: | Via: | LOCALITA' CANEI |  | n.
|  |  | Comune | COCCONATO |  | ( AT )
|  | Recapiti : | tel: | 320-7496875 | sito internet:
|  | Superficie agricola aziendale: [6] | ha 421,451
[1] specificare la tipologia tecnologica dell'impianto. Es. Specificare se si tratta di digestori ad uno o più stadi e se termofili, mesofili o altro.
[2] Indicare la denominazione dell'impianto in base alla qualifica IAFR ottenuta dal GSE.
[3] Inserire l'anno di entrata in esercizio commerciale dell'impianto.
[4] Inserire la denominazione dell'impresa agricola registarta presso la C.C.I.A.
[5] Specificare brevemente il regime reddituale ( tassazione catastale o reddito d'impresa ) e il regime IVA ( regime IVA speciale agrario o ordinario ) derivante dall'attività connessa di impresa agricola per la produzione energetica
[6] inserire il numeto totale di ettari di proprietà o in disponibilità dell'azienda agricola
Reddito catastale
Reddito d'impresa (costi/ricavi)
ordinario (IVA/IVA)
regime speciale IVA ( agrario )

## pag. 2
CARATTERISTICHE IMPIANTO | Impianto di cogenerazione
| Potenza elettrica nominale [7] : | kWe | 998
| Potenza termica recuperabile [8] : | kWt | 576
| Produzione elettrica per trimestri [9] | Gen-Mar | kWhe | 2137308
|  | Apr-Giu | kWhe | 2110192
|  | Lug-Set | kWhe | 2028496
|  | Ott-Dic | kWhe | 2164972
| Autoconsumo impianto [10] : | 6.5
| Destinazione dell'energia elettrica [11] : | CESSIONE TOTALE CON MECCANISMO T.O.
| Destinazione energia termica e percentuale di recupero su base annuale [12] : | E' stato realizzato un impianto di separazione meccanica ed un impianto di essicazione del digestato. Il digestato tal quale dopo la separazione meccanica diventa digestato umido con una composizione tipica di circa il 20% sostatanza solida e 80% acqua. Il processo di essicazione del digestato umido preve l'utilizzo di energia termica per la separazione della parte solida da quella liquida.Il sistema di recupero di calore utilizzato permette di recuperare calore sia dai fumi di scarico che dal circuito di raffreddamento ad acqua del motore a biogas.La potenza termica attualmente viene utilizzata per circa il 16% come autoconsumo dell'impianto. La restante quota (>84%) viene interamente impiegata nel processo di essicazione.
[7] inserire la POTENZA ATTIVA NOMINALE elettrica in kWe. Il dato è indicato sulle targhe degli alternatori ( generatori ) e si ricava moltiplicando la POTENZA APPARENTE NOMINALE espressa in KVA per il FATTORE DI POTENZA COS φ , indicato in targa.
[8] Inserire la POTENZA TERMICA EFFICIENTE NETTA in kW indicata dalla casa costruttrice
[9] Scrivere la produzione per ogni trimestre dell'anno solare precedente
[10] inserire la % di autoconsumo di energia elettrica dei servizi ausiliari d'impianto nei casi in cui questi sono alimentati dall'impianto stesso, incluse le perdite di trasformazione e di linea.
[11] Specificare brevemente la destinazione della produzione di energia elettrica. Es. parziale autoconsumo aziendale per l'alimentazione dei carichi elettrici dell'impianto; parziale autoconsumo aziendale per l'alimentazione dei carichi elettrici dei processi produttivi aziendali; parziale vendita al GSE con meccanismo del RID; cessione totale con meccanismo della T.O.; ec...
[12] Specificare brevemente l'utilizzo di energia termica e se destinata ad edifici indicare i mc riscaldati

## pag. 3
CARATTERISTICHE DELLA FILIERA | Materia prima utilizzata [13]
| Tipologia Aziendale |  |  |  | Extra aziendale | tot biomassa | Resa biogas | CH4
| Colture Dedicate | ha | t tal quale | resa t/ha | t tal quale |  | Nm3/t tal quale | %
| TRINCIATO ERBA (LOIETTO COMPRESO) | 96.6243 | 8000 | 82.7949 | 679 | 8679 | 100 | 51
| TRINCIATO MAIS | 71.3779 | 4564 | 63.9414 | 3322 | 7886 | 220 | 52
| TRINCIATO SORGO | 63.8648 | 2474 | 38.7381 | 817 | 3291 | 180 | 51
| TRINCIATO TRITICALE (GRANO COMPRESO) | 135.4185 | 4653 | 34.3602 | 863 | 5516 | 180 | 51
ERBA IN ROTOBALLE
| Effluenti Zootecnici | n. capi [14] | t tal quale | resa t/n | t tal quale |  | Nm3/t tal quale | %
| bovini |  |  |  | 2362 | 2362 | 90 | 53
| suini | 945 | 3500 |  | 4430 | 7930 | 13 | 57
| avicoli | 100000 | 450 |  | 2060 | 2510 | 145 | 57
| altro (specificare) |  |  |  |  | 0
| Sottoprodotti |  | t tal quale |  | t tal quale |  | Nm3/t tal quale | %
0
0
0
0
0
0
[13] La resa e la biomassa totale vengono calcolati automaticamente dal foglio di calcolo
[14] Consistenza media annua di capi

## pag. 4
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DELL'IMPIANTO | Descrizione
Sistema di stoccaggio
Sistema di alimentazione dell'impianto [15]:
Sistema di pretrattamento ingestato [16]:l'impianto di caricamento della biomassa nel fermentatore è dotato di estrusore.L’inserimento sulla fase di caricamento dell’estrusore ha il vantaggio, aumentando la digeribilità della biomassa, di ridurre la quantità di biomassa in entrata del 10%-20% a seconda della tipologia nonché di poter utilizzare sottoprodotti non facilmente miscelabili, come ad es. paglia.
Caratteristiche dei digestori [17]: dimensione mt 26x6; mono-stadio; lavorano a temperatura 44-45°C; agitatori regolabili
Dimensionamento delle vasche [18]: 8 mt altezza x 30 mt diametro
Sistema di desolforazione del biogas
Sistema di produzione di energia elettrica [19]:
Sistema di produzione di energia termica e/o recupero di calore dall'impianto di cogenerazione [20]:il sistema di recupero di calore realizzato permette di recuperare calore sia dai fumi di scarico che dal circuito di raffreddamento ad acqua del motore a biogas: circuito recupero fumi in acqua surriscaldata, di potenza nominale 414kW; circuito acqua calda di raffreddamento del motore (camicie,olio e primo stadio di intercooler) di potenza nominale 589kW
Rete di teleriscaldamento/raffrescamento [21]: NO
Dimensionamento delle vasche di lagunaggio e tempo di permanenza: NO
Sistemi innovativi per l'ottimizzazione dell'uso del digestato [22]:viene in parte utilizzato in campo con sistemi tradizionali e in parte essiccato e stoccato per essere successivamente utilizzato nei terreni più distanti
[15] Per continuo si intende a coclee e per discontinuo si intende mediante macchine agricole
[16] Se si specificarne la tipologia
[17]Specificare le dimensioni dei digestori, se mono o pluri-stadio, a che temperatura lavorano i batteri, che tipo di pale per la movimentazione dell'ingestato sono impiegate, in che numero e il tempo di ritenzione dell'ingestato.
[18]Specificare le misure delle vasche di stoccaggio della parte liquida del digestato.
[19]Specificare tipologia di motori.
[20] Breve descrizione del numero e tipologia degli scambiatori di calore
[21]Specificare i destinatari dell'intervento e la lunghezza della rete.
[22]Descrive se sono in funzione innovazioni tecnologiche non ordinarie per la gestione dl digestato
Discontinuo
Silos
Torri
Silos
Altro
Platea
Carboni attivi
Sistemi naturali
Continuo

## pag. 5
CARATTERISTICHE DI GESTIONE | Descrizione
| Gestione del fondo |  | ha | ha in zona vulnerabile (-170 kg N/ha)
| superficie a colture dedicate di proprietà |  | 60.1562 |  |  | ha
| superficie a colture dedicate in affitto |  | 361.2948 | 43 |  | ha
| tot superficie di proprietà o in conduzione |  | 421.451 | 43 |  | tot ha
| Gestione allevamento [23] |  | n. capi
| bovini |  | 0
| suini |  | 945
| avicoli |  | 100000
| altro (specificare) |  | 0
Gestione impianto
| Costo servizio manutenzione |  | 118512.7 |  | €/anno
| Numero di fermi ordinari |  | n 7 |  | totale ore/anno | h 26
| Numero di fermi straordinari (il nr delle ore di fermo è piuttosto alto perché è stata eseguita anche la manutenzione delle 33.000 ore) |  | n 3 |  | totale ore/anno | h 104
Trattamento digestato per l'abbattimento dei nitrati
|  | tipologia | % riduzione Azoto
|  | meccanica |  |  |  | %
|  | chimico-fisica |  |  |  | %
|  | biologica |  |  |  | %
Gestione del digestato
Descrizione sistema di gestione del digestato [24]:
| tot digestato prodotto |  | 21000 | t/anno
| reimpiego aziendale |  | 21000 | t/anno
| parte liquida |  | 13500 | t/anno
| parte solida |  | 800 | t/anno
| conferimento esterno |  | 0 | t/anno
% Energia autoconsumata
| autoconsumi esercizio impianto [10] |  | 6.5%
| autoconsumi aziendali |  | 0
| energia termica per digestore |  | 15%
| energia termica per usi aziendali |  | 85%
[23] Il numero di capi viene preso automaticamente dal campo numerato 14 (pag. 3)
[24] Descrivere se e in che maniera viene separata la parte solida da quella liquida e la loro destinazione.
Si
No
Si
No

## pag. 6
ANALISI COSTI BENEFICI | Descrizione
| Costo dell'impianto | 1493253.28 | Tot. €/anno
| Costi di esercizio [25] |  | €/anno
| Manutenzioni e ricambi | 77242.53 | €/anno
| Leasing | 223272.48 | €/anno
| Compensi a terzi | 200170.72 | €/anno
| Lubrificanti | 76407.72 | €/anno
| Costi materia prima | 757031.98 | €/anno
| Costo consumi elettrici ausiliari | 36603.51 | €/anno
| Costo polizza assicurativa | 17897.2 | €/anno
| Costi gestione servizio vendita energia, CV e/o amministrativi [26]: | 4039.78 | €/anno
| Costo personale/manodopera+ contoterzisti | 100587.36 | €/anno
| Importo e tipologia di finanziamento [27]: ISA: Contributo in conto capitale di € 253.284,11 e Finanziamento Agevolato di € 3.379.487,89 relativo al contratto di filiera Co.Agr.Energy, finalizzato alla realizzazione di programmi di investimento per favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare |  | €
| Tempo di rientro dell'investimento | 10-12 | anni
QUADRO NORMATIVO | Descrizione
| Autorizzazioni ottenute per costruire ed avviare l'impianto [28]: | 06/08/09 Autorizzazione Unica Provincia Asti ;
30/12/09 Autorizzazione Unica Provincia Asti 1a variante;
07/06/10 Gse Qualifica IAFR
Autorizzazioni ottenute per l'impiego di sottoprodotti/rifiuti
[25] Inserire il dettaglio delle principali voci di costo per l'esercizio dell'impianto.
[26] Indicare i costi per i servizi di consulenza offerti da società specializzate per i servizi amministrativi (GSE, AEEG, AE, ecc.).
[27] Specificare la natura del contributo pubblico
[28]Breve descrizione dei processi burocratici più importanti.

## pag. 7
NOTE TECNICHE PIANO DI MONITORAGGIO | Descrizione [29]
Per quanto riguarda il monitoraggio dell'intero ciclo produttivo e attività connesse continua il progetto di piano di moitoraggio precedentemente avviato.
PROGRAMMA DI DIVULGAZIONE | Descrizione [30]
Con lo scopo di far conoscere i molteplici vantaggi della digestione anaerobica inserita in Azienda Agricola,per produzione di energia elettrica,di metano,di biofertilizzanti utilizzando non solo colture vegetali dedicate ma anche e soprattutto sottoprodotti,reflui zootecnici e colture di integrazione, abbiamo concordato con l'Istituto Comprensivo di Castelnuovo D.Bosco, Cocconato, Montiglio Monf.to (AT) di organizzare di visite annuali presso il nostro impianto a partire dall'anno scolastico 2015-2016.
Alleghiamo copia del Diario scolastico anno scolastico 2015/2016 che è stato stampatato per circa 800 copie. (ALLEGATO 1)
[29] Dettagliare il piano di monitoraggio attivato conformemente a quanto presentato con la domanda di finanziamento. Descrivere le azioni e attività svolte, con una breve descrizione dei risultati ottenuti. In caso di modifiche ed adeguamenti del PIANO DI MONITORAGGIO motivare con una nota tecnica descrittiva (da allegare) le ragioni
[30] Dettagliare il piano di divulgazione. Allegare una relazione tecnica descrittiva delle attività e risultati ottenuti utilizzando il FORMAT PER LE VISITE allegato.